- OBJETIVO

Dados referente às características técnicas básicas para aquisição e inspeção de recebimento de Motobomba Centrífuga Monobloco Horizontal múltiplos estágios, para aplicação em Sistemas da Sanepar.

# CARACTERÍSTICAS

  - Características técnicas

    - Características técnicas da motobomba horizontal:

Estão descritas no ANEXO I – Folha de Dados, a partir do item 35.

# 2.1.2  Características técnicas do acionador:

Estão descritas no ANEXO I – Folha de Dados, a partir do item 61.

# DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A proposta comercial técnica deve ser apresentada juntamente com o ANEXO I - Folha de Dados preenchida, com razão social e demais informações da empresa a prestar assistência técnica do material. Também deve ser apresentada documentação referente ao termo de garantia.

# GARANTIAS

A garantia mínima  exigida  para  o  equipamento  é  de  2 (dois)  anos,  a  partir  da  data da sua instalação, contra defeitos resultantes de falhas de projeto e construção, tanto do equipamento como de seus acessórios.

A assistência técnica, indicada na proposta técnica comercial, deve estar estruturada no Brasil, com pessoal habilitado e treinado na manutenção e reparo do equipamento e acessórios. Durante o período de garantia, para as falhas cobertas pela mesma, o custo de transporte do equipamento, deslocamento de Técnico, deverá ocorrer às expensas do fornecedor, o que deverá estar explícito na proposta.

4.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO:

O(s) equipamento(s) deve(m) possuir placa em aço inox ou alumínio, contendo no mínimo:

- Características gerais do equipamento: modelo, vazão nominal [m3/h], altura manométrica [mca], diâmetro e material do rotor, entre outras que o fabricante determinar.

- Esquema de Lubrificação: Descrevendo a instrução de lubrificação, tipo de mancal, tipo de lubrificante, período de lubrificação e pontos de aplicação do lubrificante.

- Definição de Garantia:

### GARANTIA ATÉ: XX/20XX

INCLUIR DADOS DE CONTATO DO FABRICANTE

# INSPEÇÃO

A inspeção do equipamento será feita pela GSLOG/Controle de Qualidade no ato do recebimento ou em local indicado no edital de licitação.

# ANEXOS

ANEXO I – Folha de Dados.

- RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO

Especificação elaborada por:		Preenchimento realizado por:

Téc. Mec. Julio Cesar Rutes			ADEMIR CAMPREGHER

GPES						GPOSO

CREA PR-124.044/TD			CREA PR 85409/D

Fone: (41) 3582-2189				45 3321-4423

Data: 04/12/2018

- CONTROLE DAS REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição: | Elaboração: | Aprovação: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11/02/2016 | Especificação básica - Padronização modelo USMA. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |
| 01 | 19/12/2016 | Especificação básica readequada para IA/MAT/0166-02 e IT/MAT/0130-002. | Téc. Mec. Julio Cesar Rutes CREA-PR Nº 124044 TD/PR | USPE |
| 02 | 13/07/2018 | - Alteração do cabeçalho “uso exclusivo da USPE, para “código EB Base” - Item 7: Mudança da sigla USPE para GPES do responsável pela EB. | Téc. Mec. Julio Cesar Rutes CREA PR 124044/TD | GPES |

ANEXO I - FOLHA DE DADOS

| 01 | IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | PROPONENTE: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | PROPOSTA Nº.: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | DATA: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CONTATO: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | FONE: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CARACTERÍSTICAS: |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  |  |  | PROPOSTAS |  |  |  |
| 08 | CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | FLUIDO: |  |  |  | ( ) ÁGUA BRUTA ( X ) ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SÓLIDOS: |  |  |  | ( ) AREIA, MATERIAL GRANULAR E ARGILA ( X ) LIMPA, ISENTA DE SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TEOR DE CLORO: |  |  |  | ( ) NÃO ( X ) ATÉ 2 PPM ( ) ATÉ 3 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PH: |  |  |  | 6,5 a 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TEMPERATURA DO FLUIDO: |  |  |  | ATÉ 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DENSIDADE: |  |  |  | 1,0 kg/dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TIPO DE SERVIÇO DO EQUIPAMENTO: |  |  |  | PESADO E CONTÍNUO, ATÉ 24 h/DIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TIPO DE OPERAÇÃO: |  |  |  | ( X ) UNITÁRIO ( ) PARALELO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VAZÃO NO PONTO DE OPERAÇÃO: |  |  |  | 3 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PRESSÃO DE SUCÇÃO: |  |  |  | Até 4 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL NO PONTO: |  |  |  | 156,71 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | *CURVA DA BOMBA: |  |  |  | * PREENCHIDA PELO FABRICANTE DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q (m³/h) |  | Q1= | Q2= |  |  |  | Q3= |  | Q4= |  |  |  | Q5= |
| h (mca) |  | h1= | h2= |  |  |  | h3= |  | h4= |  |  |  | h5= |
| 24 | ROTAÇÃO: |  |  |  | ATÉ 3500 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CONDIÇÃO HIDRÁULICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RENDIMENTO DO CONJUNTO NO PONTO: |  |  |  | >= 40 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | POTÊNCIA NO PONTO DE OPERAÇÃO: |  |  |  | Menor ou igual a 4,5 cv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | POTÊNCIA MÁXIMA C/ ROTOR DE PROJ.: |  |  |  | Até 5 cv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PRESSÃO C/ VAZÃO NULA (SHUT-OFF): |  |  |  | >= 230 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VAZÃO MÍN. (INÍCIO DA RECIRCULAÇÃO): |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | NPSH REQUERIDO: |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nº DE ESTÁGIOS: |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DIÂMETRO DO ROTOR: |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FAIXA DE OPERAÇÃO: |  |  |  | DE 100 mca até 200 mca OBRIGATÓRIO ATENDER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TIPO DA BOMBA: |  |  |  | MONOBLOCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO CONSTRUTIVO: |  |  |  | HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CONEXÃO DE SUCÇÃO: |  |  |  | AXIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CONEXÃO DE RECALQUE: |  |  |  | FRONTAL NA LINHA DE CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE: |  |  |  | 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I - FOLHA DE DADOS (CONTIN.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CARACTERÍSTICAS DE MONTA-GEM E CONSTRUÇÃO: (CONTIN.) |  |  |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  |  |  | PROPOSTAS |  |
| 42 | TIPO DE ROTOR: |  |  |  |  | FECHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PASSAGEM DE SÓLIDO PELO ROTOR: |  |  |  |  | ESFERA MÍNIMA DE INDICAR NA PROPOSTA mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ANÉIS DE DESGASTE: |  |  |  |  | ( ) SIM, PARA VEDAÇÃO DO ROTOR ( X ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VIDA NOMINAL DOS ROLAMENTOS: |  |  |  |  | 17500 h (MÉDIA DE 87500 h) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS: |  |  |  |  | ( X ) GRAXA |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TIPO DE VEDAÇÃO DO EIXO NO MOTOR: |  |  |  |  | SELO MECÂNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SELO MECÂNICO/MARCA: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MODELO/CÓDIGO DO SELO: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | MARCA / MODELO DA MOTOBOMBA: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | MATERIAIS EMPREGADOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CARCAÇA: |  |  |  |  | FERRO FUNDIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ROTOR: |  |  |  |  | ( X ) AÇO INOX |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | EIXO DA BOMBA: |  |  |  |  | ( ) AÇO 1045 ( X ) AÇO INOX ( ) AÇO 1045 PONTA CROMADA |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | BUCHA DO EIXO: |  |  |  |  | INÓX |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DIFUSOR: |  |  |  |  | POLIACETAL OU AÇO INÓX |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ANÉIS DE DESGASTE: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SELO MECÂNICO: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CARACTERÍSTICAS DO ACIONADOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TIPO: |  |  |  |  | ( X ) DE INDUÇÃO MONOFÁSICO ( ) DE INDUÇÃO TRIFÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TIPO DE PARTIDA: |  |  |  |  | ( X ) DIRETA ( ) SOFT STARTER ( ) INVERSOR DE FREQUÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | POTÊNCIA: |  |  |  |  | Até 5 cv |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Nº DE FASES/TENSÃO: |  |  |  |  | MONOFÁSICO ( X ) 254 V |  | TRIFÁSICO ( ) 220V ( ) 380 V ( ) 440 V |  |  |  |  |  |
| 66 | NORMAS: |  |  |  |  | CONF. ITEM 4.3 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CATEGORIA: |  |  |  |  | ABNT NBR 17094-1 e 17094-2 / ABNT NBR 5383 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CLASSE DE ISOLAMENTO: |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | POTÊNCIA PREVISTA/FATOR DE SERVIÇO: |  |  |  |  | 5 cv / 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | NÚMERO DE PÓLOS: |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  |  |  | ( X ) IP W 55 – AO TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RENDIMENTO / FATOR DE POTÊNCIA: |  |  |  |  | >= 80% / >= 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I - FOLHA DE DADOS (CONTIN.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CARACTERÍSTICAS DO ACIONA-DOR: |  |  |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  |  |  | PROPOSTAS |  |
| 75 | FORMA CONSTRUTIVA: |  |  |  |  | ( ) B3D ( ) B3E |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RUÍDO – PRESSÃO SONORA: |  |  |  |  | MÁX. 85 dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | FLANGE E PONTA DE EIXO: |  |  |  |  | NORMA NEMA JM OU JP |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ACESSÓRIOS DO MOTOR: |  |  |  |  | CAPACITORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TESTES OU ENSAIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | HIDROSTÁTICO: |  |  |  |  | NORMA ABNT EB 2078 (LINHA DE PRODUÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | DESEMPENHO/PERFORMANCE: |  |  |  |  | NORMA ABNT EB 2078 (LINHA DE PRODUÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TESTE DE SUCÇÃO/CAVITAÇÃO: |  |  |  |  | NORMA ABNT EB 2078 (LINHA DE PRODUÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO: |  |  |  |  | SIM, EM FÁBRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | DOCUMENTOS, TESTES E ENSAIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | DESENHOS: |  |  |  |  | SIM, 3 VIAS IMPRESSAS / 1 ELETRÔNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MANUAIS / LISTA DE PEÇAS: |  |  |  |  | SIM, 3 VIAS IMPRESSAS / 1 ELETRÔNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RELATÓRIO DE TESTES: |  |  |  |  | SIM, 3 VIAS IMPRESSAS / 1 ELETRÔNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | GERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ACESSÓRIOS: |  |  |  |  | CAIXA DE LIGAÇÃO COM BORNES |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | REDUÇÃO PARA SUCÇÃO: |  |  |  |  | ( X ) CONEXÃO FINAL ROSCA BSP DN 2” |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | REDUÇÃO PARA RECALQUE: |  |  |  |  | ( X ) CONEXÃO FINAL ROSCA BSP DN 1.1/2” |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CHUMBADORES: |  |  |  |  | ( x ) TIPO RÁPIDO EXPANSIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA: |  |  |  |  | SIM, NO ESTADO DO PARANÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | GARANTIA: |  |  |  |  | MÍNIMA DE 1 ANO, APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| COORDENAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES GPES – GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  | PREENCHIDO POR: ADEMIR CAMPREGHER GPOSO CREA: PR 85409/D DATA:04/12/2018 FONE: 045 3321 4423 |  |  |  |  | NOME / ASS. RESP. TÉC: |  |  |