- OBJETIVO

Dados, condições e exigências para apresentação de proposta e fornecimento de Motobomba Submersa para uso em sistemas da SANEPAR.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A identificação, as características variáveis da aplicação são indicadas na Folha de Dados (Anexo I) desta Especificação Básica. O proponente deverá apresentar a Folha de Dados preenchida e assinada pelo responsável técnico, bem como a concordância dos itens desta especificação.

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO

São itens de fornecimento:

- Motobomba.

- Motor elétrico

- Acessórios.

- Pintura.

- Testes e ensaios em linha de produção.

- Ensaios conforme normas e especificações com relatórios.

- Avaliação de vibração e ruído na instalação da Sanepar (quando solicitado).

- Balanceamento.

- Desenhos, manuais (em português do Brasil) e lista de peças.

- Plaquetas de identificação, lubrificação e garantia.

- Assistência técnica / serviços técnicos.

- Garantia e Supervisão de montagem/alinhamento/start-up (quando solicitado).

- CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO A RECALCAR

4.1- FLUIDO

[A] Água bruta de poço profundo.

[B] Água potável (ou tratada).

## 4.2 SÓLIDOS

[A] Areia e material granular de poço profundo até  o limite indicado na Folha de Dados.

[B] Limpa, isenta de sólidos.

## EQUIPAMENTO E SUAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DESEJADAS

  - BOMBA SUBMERSA

    - Tipo construtivo: de eixo diretamente acoplado ao motor (acima de 100 mca, usar válvula de retenção na bomba).

    - Tipo de serviço: pesado e contínuo de até 24 horas por dia.

    - Montagem: Será conforme solicitado na Folha de Dados – Anexo I. Poderá ser tanto horizontal, como vertical, conforme solicitado.

    - Seleção de materiais: resistentes ao desgaste e permanência do rendimento por longo período de operação.

    - Faixa de Operação / Critério de Seleção:

- A faixa de vazão: normalmente 40% a 120% da vazão nominal (item 2.3.27 da ABNT-NBR-10131).

- Pressão com vazão nula: no mínimo 15% superior a altura total de elevação especificada, salvo indicação contrária na Folha de Dados.

- A potência do motor deverá atender toda a faixa de operação da bomba com a variação da pressão e vazão, atendendo a curva do sistema. O proponente deverá verificar as condições de funcionamento da bomba e do motor (este deverá ser dimensionado) relativas à diferença entre os níveis estático e dinâmico do poço, indicadas na Folha de Dados – Anexo I.

- Conforme item 6.4 da Norma ABNT-NBR-12212, a câmara de bombeamento deverá ser compatível com a vazão e o diâmetro da bomba a ser instalada, respeitando-se o espaço anular mínimo especificado pelo fabricante da bomba.

- Observar o item 6.11.4 da Norma ABNT-NBR-12212, relativo à velocidade no espaço anular entre o diâmetro máximo do motor e o diâmetro mínimo do poço na câmara de bombeamento.

Atenção: na altura manométrica total localizada na Folha de Dados – Anexo I,  não são  consideradas perdas localizadas em crivo, válvula de retenção da  bomba  e, se for o caso, na camisa de sucção. O proponente deverá acrescentar estas perdas no dimensionamento da moto-bomba e indicar na proposta.

## MOTOR ELÉTRICO A SER UTILIZADO OU FORNECIDO

- De indução, rotor de gaiola, totalmente submersa, refrigerada a água. A exigência da Camisa de sucção ou da partida ser com Inversor de frequência, está assinalada na Folha de Dados – Anexo I.

- Normas: ABNT-NBR 17094-1, NBR 17094-2  e  NBR 5383;  Flange  e  Ponta de Eixo conforme

norma NEMA

Categoria: N

Freqüência nominal: 60 Hz

Classe de isolamento: B

Obs.: Tolerâncias do motor devem ser conforme  item 24 da NBR 17094-1 (motores trifásicos) ou item 17 da NBR 17094-2 (motores monofásicos) para valores garantidos.

6.  ACESSÓRIOS DESEJADOS

- Cabo elétrico flexível (ELEDEEP [chato] ou Redondo) submersível , já  conectado ao conjunto motobomba, conforme definido na Folha de Dados – ANEXO I, com indicação do comprimento e bitola do mesmo.

- Conjunto  de  niple duplo e  luva  (simples ou de redução)   para  o diâmetro da tubulação de recalque

indicada e  pressão de trabalho adequada.

- Camisa   de sucção  para  refrigeração  do motor  para elevatória de água.

- Sistema de proteção do motor contra sub e sobre tensão, sobrecarga, alta temperatura e funcionamento a seco.

- Inversor de Freqüência.

- Painel de programação, controle e monitoramento.

- Sensor de pressão eletrônico, IP 67, que permita a submersão temporária, por ocasião de eventual enchente de água da caixa subterrânea do booster, com cabo vedado e interligado até o painel de controle.

- Programador remoto, para parametrização do painel de programação, controle e monitoramento, permitindo a leitura dos dados de estado do equipamento de até 64 sistemas.

- DADOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA TÉCNICA

Na fase definida no Edital de Licitação ou após a definição da empreiteira vencedora, conforme a modalidade de licitação, apresentar:

  - Folha de dados preenchida e assinada pelo responsável técnico.

  - Descrição técnica da motobomba e do motor e suas limitações de operação (vazão) e pressão mínima e máxima, etc.

  - Curva característica padrão com indicação da vazão, pressão, rendimento e potência consumida.

  - Discriminação dos acessórios e peças a serem fornecidos.

  - Testes  de  fábrica  a  serem  realizados  com  sua  descrição,  normas  utilizadas  e tolerâncias.

## Normas adotadas para projeto mecânico, dimensões e qualidade.

  - Desenho de conjunto em corte tendo todas as peças e   componentes numerados / codificados e

o seu material.

  - Desenho  de  conjunto  com  as  dimensões  básicas  externas  e  dimensões  gerais  de assentamento. Incluir na proposta catálogos que auxiliem no fornecimento de dados/desenhos e perfeito entendimento do equipamento.

O proponente deverá citar claramente na proposta as características que não atendam os itens da Folha de Dados – Anexo I (citando "Alternativa") com justificativa ou que não possuam os acessórios previstos (Lista de desvios em relação aos itens da Folha de dados – Anexo I).

O proponente poderá indicar seus códigos  de produtos e materiais, porém deverá explicar detalhadamente os seus significados na proposta.

As  propostas  apresentadas  que  não  forem  suficientemente  esclarecidas  tecnicamente poderão ser desclassificadas a critério da SANEPAR por insuficiência de dados.

As propostas técnicas deverão ser assinadas pelo responsável   técnico ou profissional técnico habilitado, com identificação do nome e nº do CREA.

## GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O fabricante deverá garantir que o material oferecido será construído conforme as especificações, é novo e da melhor qualidade, é isento de erros, vícios ou defeitos de concepção ou  projeto, vícios ou defeito de fabricação ou de matéria prima, tem as dimensões e capacidade suficientes, bem como, é constituído de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições  de  operação  e

oferece desempenho plenamente satisfatório.

O  fabricante  deve  se  obrigar  a  dar  assistência  técnica  que  se fizer necessária, bem como, satisfazer

plenamente  as condições da  proposta, a  efetuar  as suas exclusivas expensas as   alterações, os reparos,

as  substituições,  as  reposições   e   os  consertos  de  todo e qualquer  material que dentro  do   período

mínimo de 18 meses da entrega apresentar anomalias , vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou de fabricação.

Em  casos  de  emergência  a  SANEPAR  se  reserva o direito de efetuar consertos em equipamentos em

garantia. Para tanto, o fabricante será comunicado com antecedência de 24 horas para enviar seu representante a fim de acompanhar os trabalhos.

A SANEPAR deverá ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como material.

O não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite das despesas porventura reivindicadas pela SANEPAR.

A garantia deverá englobar inclusive os rolamentos.

A garantia de fornecimento de peças de reposição será de no  mínimo 10 anos.

8.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO:

O(s) equipamento(s) deve(m) possuir placa em aço inox ou alumínio, contendo no mínimo:

- Características gerais do equipamento: modelo, vazão nominal [m3/h], altura manométrica [mca], diâmetro e material do rotor, entre outras que o fabricante determinar.

- Esquema de Lubrificação: Descrevendo a instrução de lubrificação, tipo de mancal, tipo de lubrificante, período de lubrificação e pontos de aplicação do lubrificante.

- Definição de Garantia:

### GARANTIA ATÉ: XX/20XX

INCLUIR DADOS DE CONTATO DO FABRICANTE

9. EXIGÊNCIAS REQUERIDAS DO EQUIPAMENTO ESCOLHIDO

A indicação da necessidade dos ensaios é feita na Folha de Especificações.

  - ENSAIO HIDROSTÁTICO

As carcaças da bomba serão submetida em fábrica a teste  hidrostáticos por um período de 30 minutos, com pressão igual a 1,5 à 2,0 vezes a pressão de trabalho, ou 1,25 vezes a pressão de trabalho máximo permissível por aquela  peça.

Deverá obrigatoriamente ser feito um teste de vedação hidrostático na válvula de retenção.

9.2  TESTE DE DESEMPENHO

O conjunto moto bomba deve ser testado conforme norma ISO 9906 ou  HI 14.6  ROTODYNAMIC

PUMPS, levantando-se  o  ponto de  funcionamento e cinco  outros pontos adequadamente escolhidos; verificando com a curva padrão fornecida na proposta, a velocidade de rotação nominal.

9.3  TESTE DO MOTOR

- Teste  de Alta Tensão ou Tensão Aplicada: Conforme a norma ABNT NBR 5383-1, NBR 5389 e NBR 17094-1 que consiste em aplicar uma  tensão de  duas  vezes a tensão nominal acrescida de

1000 volts, aplicados entre os enrolamentos do motor e a carcaça durante o tempo de 60

segundos.

-Teste de Resistência de Isolamento:

Conforme a norma ABNT NBR 5383-1, consiste em medir a resistência de isolação das bobinas em relação à carcaça do motor, sendo que o valor encontrado não deve ser inferior à 250 MOhms, nos motores submersos novos.

Estes testes são aplicados após o enrolamento ficar imerso no mínimo 24 horas e sempre que possível, imediatamente após o teste de performance, com o motor aquecido.

OBSERVAÇÃO:

Os testes serão submetidos à aprovação da SANEPAR podendo ser presenciados por seu pessoal ou por ela credenciado.

As despesas de locomoção, estada e alimentação provenientes de inspeção e/ou testes efetuados pela SANEPAR, em equipamentos não aprovados por ocasião de inspeções, serão ressarcidos à  SANEPAR  pelo  fabricante dos equipamentos.

9.4   BALANCEAMENTO DINÂMICO

Todo o conjunto girante deve ser balanceado dinamicamente, conforme norma ABNT NBR 8008 grau G 6,3 ou 2,5.

9.5   PINTURA EPÓXI ou BORRACHA CLORADA

A moto bomba deve receber pintura de proteção anticorrosiva e de acabamento interna e externamente adequadas às condições de operação conforme padrão Epóxi ou borracha clorada do fabricante.

9.6   DESENHOS

Para o modelo específico do equipamento deve ser fornecido:

- Desenho do conjunto moto-bomba acoplados com as dimensões externas (out lines) de tal forma  a  permitir verificações de instalação.

- Desenho em corte, numerados com as respectivas listas de peças, sendo a lista de peças importadas separada, todas numeradas e codificadas, para solicitação de peças de reposição.

- Desenho de controle de montagem da bomba e do motor (vista explodida) com indicação das folgas e ajustes.

9.7   MANUAL DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO / VÍDEO DE TREINAMENTO

Fornecer 3 vias de manuais impressas e 1 digital, para o conjunto motobomba, de instrução de serviço para instalação, operação e manutenção, mostrando todos os cuidados, limitações, tolerâncias e recomendações, para o bom desempenho do equipamento (colocação em funcionamento, refrigeração, vibrações, seqüência de desmontagem e montagem, folgas permissíveis, tolerâncias e ajustes, testes em campo, etc).

Os desenhos exigidos no item 9.6, podem ser incluídos no manual. Fornecer, se disponível, vídeo de treinamento para instalação, operação e manutenção, em arquivo digital.

9.8   ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Os relatórios certificados dos testes, desenhos e manuais da bomba e do motor (em 3 vias impressas e 1 digital) devem ser encaminhados à SANEPAR  por ocasião da entrega do equipamento         juntamente com o seu protocolo de entrega.

  - AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA INSTALADO/START-UP

O fabricante/fornecedor, se solicitado, deve fazer a avaliação de funcionamento do conjunto motobomba instalado, verificando os níveis de vibração e ruído, providenciando se necessário os ajustes sem ônus para a SANEPAR.

10.  REUNIÃO DE PROJETO

Para Motobombas acima da potência de 50 kW, será obrigatória pelo menos uma reunião técnica de projeto envolvendo o fornecedor deste escopo, juntamente com a gerência de contrato da SANEPAR. Esta etapa é pré-requisito para a Aprovação do equipamento.

O mesmo deverá ser discutido e ser comprovada todas as solicitações contidas nesta especificação básica, explicando todos os detalhes técnicos e operacionais.

Obs.: Os custos desta reunião técnica estão inclusos no fornecimento.

11. ANEXO

Folha de Dados (Anexo I), que deverá ser obrigatoriamente preenchida e assinada pelo responsável  técnico da empresa fornecedora do equipamento.

12. RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO

Especificação elaborada por:		Preenchimento realizado por:

Téc. Mec. Julio Cesar Rutes			ADEMIR CAMPREGHER

GPES						GPOSO

CREA PR-124.044/TD			CREA PR- 85409/D

Fone: (41) 3582-2189			(045) 3321-4423

Data: 04/12/2018

- CONTROLE DAS REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição: | Elaboração: | Aprovação: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 18/02/2016 | Especificação básica - Padronização modelo USMA. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |

| 01 | 04/01/2017 | Readequação para IA/MAT/0166-002 e IT/MAT/0130-002. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 09/07/2017 | Item 37 modificado para “monobloco”. Retirado o item 45 “Válvula de retenção”. Item 68 modificado para “preencher”. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |
| 03 | 05/09/2017 | Item 9.2 Alterado norma ISO 2548 para ISO 9906 ou HI 14.6_2016 ROTODYNAMIC PUMPS para teste de desempenho. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |
| 04 | 13/04/2018 | Adicionado item 85 na folha de dados: “Outros acessórios a serem fornecidos”. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | USPE |
| 05 | 13/07/2018 | - Alteração do cabeçalho “uso exclusivo da USPE, para “código EB Base” - Item 7: Mudança da sigla USPE para GPES do responsável pela EB. | Téc. Mec. JULIO CESAR RUTES CREA-PR Nº: 124.044TD | GPES |

ANEXO I - FOLHA DE DADOS

| 01 | IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | PROPONENTE: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | PROPOSTA Nº.: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | DATA: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CONTATO: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | FONE: (Preencher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CARACTERÍSTICAS |  |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  |  |  |  | PROPOSTAS |  |  |  |
| 08 | CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | FLUIDO: |  |  |  |  | “A” CONF. ITEM 4.1 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SÓLIDOS: |  |  |  |  | “A” CONF. ITEM 4.2 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TEOR DE CLORO: |  |  |  |  | ATÉ 4 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PH: |  |  |  |  | 6,5 a 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TEMPERATURA: |  |  |  |  | ATÉ 30º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TIPO DE SERVIÇO DO EQUIPAMENTO: |  |  |  |  | PESADO E CONTÍNUO DE ATÉ 24H P/DIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TIPO DE OPERAÇÃO: |  |  |  |  | ( X ) UNITÁRIO ( ) PARALELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PROF. NÍVEL ESTÁTICO / DINÂMICO: |  |  |  |  | 35 m |  |  | 41,7 m |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PROF. NÍVEL DE INSTALAÇÃO (CRIVO): |  |  |  |  | 90 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VAZÃO NO PONTO DE OPERAÇÃO: |  |  |  |  | 4,4 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PRESSÃO MÁXIMA DO SISTEMA (60 Hz): |  |  |  |  | Indicar mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PRESSÃO MÉDIA DO SISTEMA: |  |  |  |  | Indicar mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PRESSÃO MÍNIMA DO SISTEMA: |  |  |  |  | Indicar mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL: |  |  |  |  | 177,4 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | * CURVA DO SISTEMA: |  |  |  |  | * PREENCHIDA PELO FABRICANTE DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q (m3/h) |  | Q1= (Preencher) | Q2= (Preencher) |  |  |  |  | Q3= (Preencher) |  | Q4= (Preencher) |  |  |  |  | Q5= (Preencher) |
| h (mca) |  | h1= (Preencher) | h2= (Preencher) |  |  |  |  | h3= (Preencher) |  | h4= (Preencher) |  |  |  |  | h5= (Preencher) |
| 24 | ROTAÇÃO (60 Hz): |  |  |  |  | 3500 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CONDIÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RENDIMENTO NOMINAL: |  |  |  |  | >= 55 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | POTÊNCIA CONSUMIDA: |  |  |  |  | 5,3 cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | POTÊNCIA MÁXIMA C/ ROTOR DE PROJ.: |  |  |  |  | 5,5 cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SUBMERGÊNCIA / NPSH REQUERIDO: |  |  |  |  | <= 6 m / <= 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VAZÃO MÍNIMA (INÍCIO DA RECIRCUL.): |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PRESSÃO C/ VAZÃO NULA (SHUT-OFF): |  |  |  |  | >= 220 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nº DE ESTÁGIOS: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ø DO ROTOR: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FAIXA DE OPERAÇÃO DA BOMBA: |  |  |  |  | CONF. ITEM 5.1.5 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | MODELO DO EQUIPAMENTO: |  |  |  |  | Indicar na Proposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO CONSTRUTIVO: |  |  |  |  | MONOBLOCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TIPO DE MANCAL: |  |  |  |  | DESLIZAMENTO LUB. À ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TIPO DE MONTAGEM: |  |  |  |  | ( ) HORIZONTAL ( x ) VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DIÂMETRO NOMINAL DO POÇO: |  |  |  |  | 6 pol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DIÂM. EXT. DO CONJUNTO + CABO ELÉTR.: |  |  |  |  | MÁX. = 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CONEXÃO RECALQUE / DN: |  |  |  |  | ROSCA BSP / Ø 1.1/2 pol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE: |  |  |  |  | Ø 2 pol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | NORMA DE CONEXÃO MOTOR/BOMBA: |  |  |  |  | NEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | COMPRIMENTO TOTAL / PESO: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I - FOLHA DE DADOS (CONT.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MATERIAIS EMPREGADOS |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPOSTAS |  |
| 47 | EIXO DA BOMBA: |  |  | ( x ) AÇO INOX - AISI ASTM 431 ( ) AÇO SAE 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PARAFUSO E PORCAS: |  |  | AÇO INOX AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DIFUSOR (SE FOR O CASO) |  |  | ( x ) AÇO INOX AISI 304 ( x ) FERRO NODULAR ( X ) POLIACETAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ANÉIS DE DESGASTE: |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | BUCHA DE MANCAL: |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CRIVO: |  |  | AÇO INOX 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CARCAÇA (CORPO): |  |  | FERRO FUNDIDO OU AÇO INÓX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | REVESTIMENTO E PINTURA: |  |  | EPÓXI OU BORRACHA CLORADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ROTOR: |  |  | ( X ) BRONZE SAE 62 ( X ) AÇO INÓX ( X ) FERRO NODULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CARACTERÍSTICAS DO MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DE ROTOR: |  |  |  |  | CURTO-CIRCUITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TIPO DE ISOLAÇÃO: |  |  |  |  | A PROVA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LUBRIFICAÇÃO: |  |  |  |  | ATRAVÉS DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TIPO DE MANCAL AXIAL: |  |  |  |  | SAPATAS DESLIZANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR: |  |  |  |  | ATÉ 5,5 CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TENSÃO / ENROLAMENTO DO MOTOR: |  |  |  |  | MONOFÁSICO ( X ) 254 V |  |  | TRIFÁSICO ( ) 220V ( ) 380 V ( ) 440 V |  |  |  |  |  |  |
| 63 | FASES / FREQUÊNCIA: |  |  |  |  | MONOFÁSICO / 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TIPO DE PARTIDA: |  |  |  |  | ( X ) DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RENDIMENTO / FATOR DE POTÊNCIA: (1/1) |  |  |  |  | INDICAR % |  |  | INDICAR |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  | INDICAR NA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CARCAÇA DO MOTOR: |  |  |  |  | ( X ) AÇO INOX AISI 304 ( X ) FoFo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TESTES OU ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HIDROSTÁTICO E VÁLVULA DE RETENÇÃO: |  |  |  |  | CONF. ITEM 9.1 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DESEMPENHO: |  |  |  |  | CONF. ITEM 9.2 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTOR: |  |  |  |  | CONF. ITEM 9.3 DA EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | VIBRAÇÃO: |  |  |  |  | ( ) SIM ( X ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO: |  |  |  |  | ( X ) SIM, EM FÁBRICA ( ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DESENHOS: |  |  |  |  | SIM, 3 VIAS IMPRESSAS E 1 DIGITAL, CONF. ITEM 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | MANUAIS / LISTA DE PEÇAS: |  |  |  |  | SIM, 3 VIAS IMPRESSAS E 1 DIGITAL, CONF. ITEM 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RELATÓRIO DE TESTES: |  |  |  |  | SIM, CONFORME NORMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM BORNES |  |  |  |  | ( ) SIM ( X ) NÃO APLICÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | COMPRIM. E BITOLA DO CABO ELÉTRICO: |  |  |  |  | ( ) SIM (Preencher) m / (Preencher) mm² ( X ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TIPO DO CABO: |  |  |  |  | ( ) ELEDEEP [CHATO] ( ) REDONDO ( ) NÃO APLICÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TAMPA SANITÁRIA PARA POÇO PROFUNDO: |  |  |  |  | ( X ) SIM 6” X 2” (ESPESSURA MINIMA 5/16”) – CONFIRMAR MEDIDAS EM LOCO ANTES DA AQUISIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CAMISA DE SUCÇÃO P/ ELEVATÓRIA: |  |  |  |  | ( ) SIM ( X ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | NIPLE E LUVA: |  |  |  |  | ( X ) SIM, CONF. ITEM 6B DA EB ( ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | OUTROS ACESSÓRIOS A SEREM FORNECIDOS: |  |  |  |  | (PREENCHER letras CONFORME item 06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I - FOLHA DE DADOS (CONT.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  | PREVISTAS SANEPAR |  |  |  | PROPOSTAS |  |  |  |  |
| 87 | GARANTIA: |  |  |  |  |  | MÍNIMA DE 1 ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SUPERVISÃO DE MONTAGEM E START-UP |  |  |  |  |  | ( ) SIM, CONF. ITEM 9.9 ( X ) NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COORDENAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES GPES – GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  | PREENCHIDO POR: ADEMIR CAMPREGHER GPOSO CREA: 85109/D DATA: FONE: 45 3321-4423 04/12/2018 (preencher) |  |  |  | NOME / ASS. RESP. TÉC: |  |  |  |  |