## CSB-Bomba
Município: Nova Esperança do Sudoeste |  |  |  | Versão da Planilha |  | 1.0 |  | Data: | 2018-02-01
Com.Rio Serrinho/Km 30/Parte Km 38 |  |  |  | Data do Projeto: |  | 2026-07-29 |  | Revisão do Projeto:
Cota do Poço |  | 633 | m
Cota do RAP/REL |  | 740 | m
Altura Lâmina d'água |  | 4 | m
DADOS DO MANANCIAL /EDUTOR/BOMBA:
Nível Dinâmico |  |  |  |  | 41.7 | m |  |  |  | FG 1.1/4" = | 0.032
Profundidade de Instalação da Bomba |  |  |  |  | 90 | m |  |  |  | FG 1.1/2" = | 0.038
Comprimento do edutor + barrilhete |  |  |  |  | 93 | m |  |  |  | FG 2" = | 0.058
Diâmetro do edutor |  |  |  |  | 0.058 | m | --> Utilizar estas medidas -> |  |  | FG 3" = | 0.0762
Vazão da bomba |  |  |  |  | 4.4 | m³/h |  |  |  | FG 4" = | 0.1016
ADUTORA: | DN
PEAD DE 63 | 0.05 | 1900 | m
PEAD DE 90 | 0.075 |  | m
PVC DN | 0.032 |  | m
PVC DN | 0.05 | 2300 | m
PVC DN | 0.075 |  | m
PVC DN | 0.1 |  | m
COMPRIMENTO EQUIVALENTE BARRILHETE DA BOMBA CSB:
Tabela de comprimentos equivalentes em metros de canalização, para cálculo das perdas de carga localizadas
Conexão | Diâmetro nominal x Equivalência em metros de canalização
| Material | 1.1/4" | Qtde | 1.1/2" | Qtde | 2" | Qtde | 3" | Qtde | 4" | Qtde
Curva 90º | Metal | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.9 | 2 | 1.3 |  | 1.6
Tê passagem direta | Metal | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 2.1
Tê saída lateral | Metal | 2.3 |  | 2.8 |  | 3.5 | 1 | 5.2 |  | 6.7
União | Metal | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 0.02 |  | 0.03
Saída de Canalização | Metal | 0.9 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.2 |  | 3.2
Luva de redução * | Metal | 0.12 |  | 0.38 |  | 0.64 | 1 | 0.78 |  | 0.9
Registro de gaveta ou esfera aberto | Metal | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 0.5 |  | 0.7
Válvula de retenção horizontal | Metal | 2.7 |  | 3.2 |  | 4.2 | 1 | 6.3 |  | 6.4
Válvula de retenção vertical | Metal | 4 |  | 4.8 |  | 6.4 | 1 | 9.7 |  | 12.9
Total |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.35 |  | 0 |  | 0
COMPRIMENTO EQUIVALENTE BARRILHETE DA ENTRADA DO RESERVATÓRIO:
Tabela de comprimentos equivalentes em metros de canalização, para cálculo das perdas de carga localizadas
Conexão | Diâmetro nominal x Equivalência em metros de canalização
| Material | 1.1/4" | Qtde | 1.1/2" | Qtde | 2" | Qtde | 3" | Qtde | 4" | Qtde
Curva 90º | Metal | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.9 | 2 | 1.3 |  | 1.6
Tê passagem direta | Metal | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 2.1
Tê saída lateral | Metal | 2.3 |  | 2.8 |  | 3.5 | 1 | 5.2 |  | 6.7
União | Metal | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 2 | 0.02 |  | 0.03
Saída de Canalização | Metal | 0.9 |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 2.2 |  | 3.2
Luva de redução * | Metal | 0.12 |  | 0.38 |  | 0.64 |  | 0.78 |  | 0.9
Registro de gaveta ou esfera aberto | Metal | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 0.5 |  | 0.7
Válvula de retenção horizontal | Metal | 2.7 |  | 3.2 |  | 4.2 | 2 | 6.3 |  | 6.4
Válvula de retenção vertical | Metal | 4 |  | 4.8 |  | 6.4 |  | 9.7 |  | 12.9
Total |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.52 |  | 0 |  | 0
Diferença de nível entre altura máxima da água no RAP/REL e cota do poço | [6 empty] | 111 | m
MATERIAL | DI (m) | Comprimento Total |  |  | Perda de carga |  |  | Velocidade (m/s) |  | Hazen/Willians
PEAD DE 63 = |  | 1900 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PEAD DE 90 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 32 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 50 = | 0.0514 | 2300 | m |  | 19.6479 | m.c.a. |  | 0.58904 |  | 140
PVC DN 75 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 100 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
FG 1.1/4" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 1.1/2" = | 0.0416 | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0.89926 |  | 100
FG 2" = |  | 127.87 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 3" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 4" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
|  |  |  | Total | 19.6479 | m.c.a.
CONCLUSÃO:
Bomba com vazão de: |  | 4.4 | m³/h | e altura manométrica total de: |  |  |  | 177.3479 | m.c.a.
Note on B64: Planilha original considerava DN. Utilizar o diâmetro interno DI pode gerar alterações significativas, principalmente no PEAD, cujo diâmetro interno é menor, provocando maior perda de carga. A espessura da parede depende da resistência (classe do material).
Note on I81: Emerson recomendou adotar folga de 5m devido às possíveis imprecisões do GPS.

## CSB-Golpe de Aríete
Município: Nova Esperança do Sudoeste |  |  |  | Versão da Planilha |  | 1.0 | Data: | 2026-07-29
Com.Rio Serrinho/Km 30/Parte Km 38 |  |  |  | Data do Projeto: |  | 2026-07-29 | Revisão do Projeto:
Denomina-se golpe de aríete ao transiente, isto é, ao choque violento produzido sobre as paredes de um conduto forçado quando o movimento do líquido transportado por esse conduto é modificado bruscamente.
A celeridade é a velocidade de propagação da onda, e pode ser calculada pela fórmula de Allievi:
Onde:
C = Celeridade da onda, m/s;
D = Diâmetro dos tubos, m;
e = Espessura dos tubos, m;
k = Coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidades.
Material da Adutora de Água Tratada-01 (CSB-1 –-> RAP/REL-1):
|  | Assinalar com X | e (m)
PVC DN 50 - CL 12 |  |  | 0.0027 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 50 - CL 15 |  |  | 0.0033 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 50 - CL 20 |  |  | 0.0043 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 75 - CL 12 |  |  | 0.0039 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 75 - CL 15 |  |  | 0.0047 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 75 - CL 20 |  |  | 0.0061 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 100 - CL 12 |  |  | 0.005 | 0 | 0.1 | 0
PVC DN 100 - CL 15 |  |  | 0.0061 | 0 | 0.1 | 0
PVC DN 100 - CL 20 |  |  | 0.0078 | 0 | 0.1 | 0
PEAD DE 63 PN 12,5 |  | x | 0.0047 | 0.0047 | 0.053 | 0.053
PEAD DE 90 PN 12,5 |  |  | 0.0067 | 0 | 0.078 | 0
Vazão da Bomba (m³/h) |  | 4.4
|  | e | 0.0047 | D | 0.053
C = | 624.5358 | m/s
Para o cálculo da sobrepressão máxima temos:
Onde:
ha = | Aumento da pressão, em m.c.a.
C = | Celeridade da onda, m/s
V = | Velocidade média da água, m/s
g = | aceleraçaõ da gravidade, m/s²
ha = | 35.2703 | m.c.a.

## EET-Bomba
Município: Nova Esperança do Sudoeste |  |  |  | Versão da Planilha |  | 1.0 |  | Data: | 2015-10-01
Com.Rio Serrinho/Km 30/Parte Km 38 |  |  |  | Data do Projeto: |  | 2026-07-29 |  | Revisão do Projeto:
Cota da EET |  | 740 | m
Cota do RAP/REL |  | 870 | m
Altura Lâmina d'água |  | 9.6 | m
DADOS DO MANANCIAL /EDUTOR/BOMBA:
Nível Dinâmico |  |  |  |  | 0 | m |  |  |  | FG 1.1/4" = | 0.032
Profundidade de Instalação da Bomba |  |  |  |  | 0 | m |  |  |  | FG 1.1/2" = | 0.038
Comprimento do edutor + barrilhete |  |  |  |  | 6 | m |  |  |  | FG 2" = | 0.058
Diâmetro do edutor |  |  |  |  | 0.038 | m | --> Utilizar estas medidas -> |  |  | FG 3" = | 0.0762
Vazão da bomba |  |  |  |  | 3 | m³/h |  |  |  | FG 4" = | 0.1016
ADUTORA: | DN
PEAD DE 63 | 0.05 | 450 | m
PEAD DE 90 | 0.075 |  | m
PVC DN | 0.032 |  | m
PVC DN | 0.05 | 1020 | m
PVC DN | 0.075 |  | m
PVC DN | 0.1 |  | m
COMPRIMENTO EQUIVALENTE BARRILHETE DA BOMBA CSB:
Tabela de comprimentos equivalentes em metros de canalização, para cálculo das perdas de carga localizadas
Conexão | Diâmetro nominal x Equivalência em metros de canalização
| Material | 1.1/4" | Qtde | 1.1/2" | Qtde | 2" | Qtde | 3" | Qtde | 4" | Qtde
Curva 90º | Metal | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 0.9 |  | 1.3 |  | 1.6
Tê passagem direta | Metal | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 2.1
Tê saída lateral | Metal | 2.3 |  | 2.8 | 1 | 3.5 |  | 5.2 |  | 6.7
União | Metal | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03
Saída de Canalização | Metal | 0.9 |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 2.2 |  | 3.2
Luva de redução * | Metal | 0.12 |  | 0.38 |  | 0.64 | 1 | 0.78 |  | 0.9
Registro de gaveta ou esfera aberto | Metal | 0.2 |  | 0.3 | 2 | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.7
Válvula de retenção horizontal | Metal | 2.7 |  | 3.2 | 1 | 4.2 |  | 6.3 |  | 6.4
Válvula de retenção vertical | Metal | 4 |  | 4.8 | 1 | 6.4 |  | 9.7 |  | 12.9
Total |  |  | 0 |  | 13.81 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0
COMPRIMENTO EQUIVALENTE BARRILHETE DA ENTRADA DO RESERVATÓRIO:
Tabela de comprimentos equivalentes em metros de canalização, para cálculo das perdas de carga localizadas
Conexão | Diâmetro nominal x Equivalência em metros de canalização
| Material | 1.1/4" | Qtde | 1.1/2" | Qtde | 2" | Qtde | 3" | Qtde | 4" | Qtde
Curva 90º | Metal | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.9 | 2 | 1.3 |  | 1.6
Tê passagem direta | Metal | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 2.1
Tê saída lateral | Metal | 2.3 |  | 2.8 |  | 3.5 | 1 | 5.2 |  | 6.7
União | Metal | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 2 | 0.02 |  | 0.03
Saída de Canalização | Metal | 0.9 |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 2.2 |  | 3.2
Luva de redução * | Metal | 0.12 |  | 0.38 |  | 0.64 |  | 0.78 |  | 0.9
Registro de gaveta ou esfera aberto | Metal | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 0.5 |  | 0.7
Válvula de retenção horizontal | Metal | 2.7 |  | 3.2 |  | 4.2 | 2 | 6.3 |  | 6.4
Válvula de retenção vertical | Metal | 4 |  | 4.8 |  | 6.4 |  | 9.7 |  | 12.9
Total |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.52 |  | 0 |  | 0
Diferença de nível entre altura máxima da água no RAP/REL e cota do poço | [6 empty] | 139.6 | m
MATERIAL | DI (m) | Comprimento Total |  |  | Perda de carga |  |  | Velocidade (m/s) |  | Hazen/Willians
PEAD DE 63 = | 0.049 | 450 | m |  | 2.3879 | m.c.a. |  | 0.44193 |  | 140
PEAD DE 90 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 32 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 50 = | 0.0514 | 1020 | m |  | 4.2902 | m.c.a. |  | 0.40162 |  | 140
PVC DN 75 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
PVC DN 100 = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 140
FG 1.1/4" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 1.1/2" = | 0.0416 | 19.81 | m |  | 0.43409 | m.c.a. |  | 0.61313 |  | 100
FG 2" = |  | 18.16 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 3" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
FG 4" = |  | 0 | m |  | 0 | m.c.a. |  | 0 |  | 100
|  |  |  | Total | 7.1122 | m.c.a.
CONCLUSÃO:
Bomba com vazão de: |  | 3 | m³/h | e altura manométrica total de: |  |  |  | 156.7122 | m.c.a.
Note on B64: Planilha original considerava DN. Utilizar o diâmetro interno DI pode gerar alterações significativas, principalmente no PEAD, cujo diâmetro interno é menor, provocando maior perda de carga. A espessura da parede depende da resistência (classe do material).
Note on I81: Emerson recomendou adotar folga de 5m devido às possíveis imprecisões do GPS. Neste caso, adotou-se folga ainda maior, em virtude da diferença entre o valor do levantamento com GPS e a cota constante no mapa do exército.

## EET-Golpe de Aríete
Município: Nova Esperança do Sudoeste |  |  |  | Versão da Planilha |  | 1.0 | Data: | 2026-07-29
Com.Rio Serrinho/Km 30/Parte Km 38 |  |  |  | Data do Projeto: |  | 2026-07-29 | Revisão do Projeto:
Denomina-se golpe de aríete ao transiente, isto é, ao choque violento produzido sobre as paredes de um conduto forçado quando o movimento do líquido transportado por esse conduto é modificado bruscamente.
A celeridade é a velocidade de propagação da onda, e pode ser calculada pela fórmula de Allievi:
0
Onde:
C = Celeridade da onda, m/s;
D = Diâmetro dos tubos, m;
e = Espessura dos tubos, m;
k = Coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidades.
Material da Adutora de Água Tratada-01 (EET-01 –-> RAP/REL-2):
|  | Assinalar com X | e (m)
PVC DN 50 - CL 12 |  |  | 0.0027 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 50 - CL 15 |  |  | 0.0033 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 50 - CL 20 |  |  | 0.0043 | 0 | 0.05 | 0
PVC DN 75 - CL 12 |  |  | 0.0039 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 75 - CL 15 |  |  | 0.0047 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 75 - CL 20 |  |  | 0.0061 | 0 | 0.075 | 0
PVC DN 100 - CL 12 |  |  | 0.005 | 0 | 0.1 | 0
PVC DN 100 - CL 15 |  |  | 0.0061 | 0 | 0.1 | 0
PVC DN 100 - CL 20 |  |  | 0.0078 | 0 | 0.1 | 0
PEAD DE 63 PN 12,5 |  | x | 0.0047 | 0.0047 | 0.053 | 0.053
PEAD DE 90 PN 12,5 |  |  | 0.0067 | 0 | 0.078 | 0
Vazão da Bomba (m³/h) |  | 3
|  | e | 0.0047 | D | 0.053
C = | 624.5358 | m/s
Para o cálculo da sobrepressão máxima temos:
Onde:
ha = | Aumento da pressão, em m.c.a.
C = | Celeridade da onda, m/s
V = | Velocidade média da água, m/s
g = | aceleraçaõ da gravidade, m/s²
ha = | 24.048 | m.c.a.