## Pag1
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
COMUNIDADE RIO SERRINHO/KM 30/PARTE KM 38
PROJETO TÉCNICO - NOVEMBRO/2018
MEMORIAL DESCRITIVO

## Pag2
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
COMUNIDADE KM 30 / PARTE DO RIO SERRINHO
PROJETO TÉCNICO : MEMORIAL DESCRITIVO
I DADOS BÁSICOS DO PROJETO
|  | NUMERO DE LIGAÇÕES | POP. ABAS-TECÍVEL | CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (m³/dia) | CONS. MAX.DIÁRIO |  | CONS. MAX. HORÁRIO
[5 empty] | (m³/dia) | (l/s) | (m³/h) | (l/s)
TOTAL LEVANTADO |  | 55 | 220 | 44 | 52.8 | 0.61111 | 3.3 | 0.91667
INICÍO DE OPERAÇÃO |  | 55 | 220 | 44 | 52.8 | 0.61111 | 3.3 | 0.91667 | <= O reservatório existente é de montante (adutora virgem).
ALC. PROD. POÇO |  | 196 | 784 | 156.8 | 188.16 | 2.1778 | 11.76 | 3.2667
* Nota: | O projeto foi elaborado com base dos dados do manancial disponibilizado pela prefeitura municipal.
II PARÂMETROS ADOTADOS
CONSUMO "PER CAPITA" (l/hab.dia) = |  |  | 200 | COEF. DE MÁX VARIAÇÃO DIÁRIA K = |  |  |  | 1.2
POPULAÇÃO ABASTECÍVEL (%) = |  |  | 100 | COEF. DE MÁX. VARIAÇÃO HORÁRIA K2 = |  |  |  | 1.5
METRAGEM DE REDE/LIG. (m/lig) = |  |  | 340.3
III DESCRITIVO TÉCNICO
a) MANANCIAL: |  | Para abastecer o sistema será utilizado poço tubular profundo com as seguintes características (1):
[5 empty] | Diâmetro = | 6" | "
[5 empty] | Vazão = | 11.8 | m³/h (1)
[5 empty] | Profundidade = |  | m
[5 empty] | Nível estático = | 35 | m
[5 empty] | Nível dinâmico = | 41.7 | m (1)
[5 empty] | Prof. instalação do crivo da bomba = | 90 | m (1)
[5 empty] | Regime de trabalho do poço = | 12 | h/dia (1)
* Nota: | (1) Condições de exploração constantes na ficha conclusiva do manancial fornecida pela prefeitura municipal.
b) CAPTAÇÃO: |  | Através de bomba submersa com as seguintes características (2):
[5 empty] | Vazão = | 4.4 | m³/h
[5 empty] | Hman = | 177.35 | mca
[5 empty] | Profundidade de instalação = | 90 | m
[5 empty] | Diâmetro do edutor = | 2 | "
[5 empty] | Regime de trabalho = | 12 | h/dia (3)
[5 empty] | Energia elétrica = | monofásico
[5 empty] | Potência = |  | HP
[5 empty] | Rendimento= |  | %
* Notas:
Note on H42: Informar se é monofásico, bifásico, trifásico e a voltagem.
Note on H43: · Se a bomba ultrapassar 5,5 CV, a energia precisará ser trifásica. Caso necessário, colocar nota no projeto e avisar a prefeitura o quanto antes.
Como o reservatório é de montante, a produção necessária para o poço pode ser multiplicada apenas pelo valor de k1. A fórmula original da planilha foi alterada para tanto.

## Pag3
c) TRATAMENTO: | Simples desinfecção através da aplicação de hipoclorito de sódio. Os equipamentos de cloração serão instalados na casa de tratamento tipo"E", a ser construída em alvenaria de tijolos de 6 furos de meia vez e com cobertura de laje pré-fabricada impermeabilizada. A ventilação deverá ser por meio de meio-tijolos de 6 furos assentados de forma transversal ou de elementos vazados revestidos com tela (ver peças gráficas).
d) ELEVATÓRIAS: | Através de conunto moto-bomba horizontal (dados abaixo), que terá
um reservatório apoiado de 10m³ em anexo que servirá de sucção.
TIPO: | bomba centrífuga horizontal |  |  | Q = | 3,00m³/h
TENSÃO: |  | 254 V |  | Hmt= | 156.71 | mca
POTÊNCIA: |  | Até 5,0cv
e) ADUÇÃO: | AAT-01: tubulação de água bruta , interligando o poço (CSB-01) a EET 01 + RAP de 10m³ e tubulação de água tratada, interligando a EET 01 ao reservatório elevado metálico existente (REL-01).
| Material |  |  | Diâmetro | Extensão (m)
| PEAD PE100 PN 12,5 |  |  | DE63 | 600
| PEAD PE100 PN 16 |  |  | DE63 | 1300
| PVC PB JEI PN 0,60MPA |  |  | DN 50 | 1835
| PVC PB JEI PN 1,00MPA |  |  | DN 50 | 465
| TOTAL |  |  |  | 4200
f) RESERVAÇÃO: | A reservação foi dimensionado para atender 1/3 da demanda máxima diária. Projetou-se reservatório apoiado (RAP) em fibra de vidro, com 10 m³ de capacidade junto a EET 01 e o reservatório elevado (REL) metálico existente a ser relocado próximo a Igreja da comunidade do Km 30, com 10 m³ de capacidade.
g) RDA: | Será executada com material de PVC, em valas de profundidade mínima de 0,80 m. Nos cruzamentos onde houver movimento de veículos, a profundidade mínima será de 1,10 m. A RDA foi dimensionada para a vazão máxima horária e será constituída por tubulações conforme a tabela seguinte:
| Material |  |  | Diâmetro | Extensão (m)
| PVC PB JS PN 750KPA |  |  | DN 32 | 13128
| PVC PB JEI PN 0,60MPA |  |  | DN 50 | 4960
| PVC PB JEI PN 1,00MPA |  |  | DN 50 | 460
| TUBO FG CLASSE MÉDIA DIN 2440 |  |  | 1 1/4" | 144
| TUBO FG CLASSE MÉDIA DIN 2440 |  |  | 2" | 24
| TOTAL |  |  |  | 18716
h) LDAs : | Na implantação do sistema de água da comunidade serão executadas 55 ligações domiciliares de água (LDA), que serão serão atendidas com hidrômetros.
i) VRPs: | Para este sistema serão necessárias 6 válvulas redutoras de pressão (VRPs) na rede e 1 no cavalete, totalizando 7 válvulas, conforme indicado nas peças gráficas.
Cascavel, novembro de 2018